除尘器布袋招标书

- 工程概况

甲方锅炉超低排放采用的工艺路线为：炉内喷钙脱硫+两级 SNCR脱硝+ 一电场静电除尘+半干法脱硫+布袋除尘技术，布袋除尘采用CFF低压内滤式结构。出口排放达到：SO2≤35mg/m3；NOx≤50 mg/m3；烟尘≤4mg/m3。现计划对锅炉除尘器中的布袋进行整体更换。

# 2.布袋设计条件与环境条件

2.1 锅炉技术参数

2.1.1 锅炉型式：循环流化床锅炉

名牌蒸发量：              75t/h

实际额定蒸发量：(BECR)		90t/h

最大蒸发量(BMCR)		    99t/h

额定蒸汽压力：				9.81MPa

额定蒸汽温度：				540℃

额定排烟温度：				135℃

锅炉燃煤量：14.85t/h（设计煤种在BECR工况）

2.2   除尘器技术参数

设备名称：CFF长袋低压内滤式除尘器

入口烟气量：             151000m3/h（最大负荷工作状态：烟温135℃时烟气量）

标准烟气量：             101036m3/h（标准状态）

烟气入口温度：           60~160℃

烟气入口含尘浓度：       ≤1000g/Nm3

烟气出口含尘浓度：       ＜4mg/m3

除尘器本体阻力：         ≤1000Pa

本体漏风率：             ≤1%

进出口数和进气方式：双排布置，上进下出

布袋数量：共840条，其中每个仓室140条，分6个仓室

布袋规格：Φ160×10000mm

2.3设计燃料

| 序号 | 名称 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳Car | % | 48 | 44.1 |
| 2 | 氢Har | % | 3.8 | 2.6 |
| 3 | 氧Oar | % | 7.4 | 4.8 |
| 4 | 氮Nar | % | 4.0 | 0.98 |
| 5 | 硫Sar | % | 0.6 | 0.65 |
| 6 | 水分Mar | % | 10 | 10 |
| 8 | 灰分Aar | % | 26 | 36.83 |
| 9 | 挥发分Vdaf | % | 19 | 16.8 |
| 10 | 低位发热量Qnet.ar | Kj/kg | 19774.6 | 16747 |

2.4 石灰石品质

粒度：95%过200目筛

CaCO3含量(%)：>90%

2.5锅炉点火及助燃燃料

锅炉点火和低负荷助燃油为0号柴油。

- 2.4.4.锅炉燃料消耗量

| 项目 煤种 |  | 小时耗煤量(t/h) | 日耗煤量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计煤种 | 每炉 | 14.85 | 356 |
| 校核煤种 | 每炉 | 16 | 384 |

计算原则：① 日利用小时数按24小时计算；② BMCR工况。

3.产品要求

3.1 锅炉在110%额定负荷内运行时，烟尘排放浓度保证值 （氧含量在9%时的折算值）： ＜4mg／m3，烟气林格曼黑度 ：＜1级

- 3.2除尘器运行阻力：在甲方提出的工况条件下，长期保证除尘器进出口的最大阻力小于1000Pa，均值低于800Pa；

- 3.3布袋正常工作温度在60~160℃，瞬时耐温最高值不低于180℃；

- 3.4布袋材料应适应锅炉烟气酸碱性、含氧及含湿环境，并具有热伸缩性低、纤维机械强度高的特性；

- 3.5布袋缝制针距要致密，缝制线的强度要高，能做到在布袋堵灰时底脚针线不断裂；

3.6布袋袋口采用三层包边缝制，无毛边裸露，采用加强环布；滤袋合理剪裁，无拼缝，有较高的袋底强度和抗冲刷能力。

- 3.7 布袋24 个月内连续运行其透气率可保持98%以上。布袋第一年年破损条数不多于2条，第二年年破损条数大于3条，第三年年破损条数不大于5条 ；

- 3.8布袋使用寿命不低于3年；

- 3.9布袋设计规格尺寸为Φ160×10000mm。

- 4.工程质保

- 布袋安装调试验收合格后进入质保期，质保期三年，在质保期内如发现乙方所供产品不符合质量要求，甲方有权要求乙方无条件更换新的布袋，并重新开始计算质保期。

- 5.商务条款

- 付款办法与条件：

- 合同签订生效后7天内支付合同总价的10%，作为定金（承兑）；

- 布袋到货后7天内支付合同总价的30%，作为到货款（承兑）；

- 安装完成，调试验收合格，且具备锅炉运行条件后30天内支付合同总价的30%，作为调试款（承兑）；

- 剩余合同总价的30%作为质保金，质保期三年。在质保期第一年满后15天内支付合同总价的10%，在质保期第二年满后15天再支付合同总价的10%，在质保期满第三年后，15天内一次性支付剩余合同总价的10%（承兑）。

# 6.附件

6.1 附件1 除尘器主要技术参数

除尘器主要技术参数（乙方必须填写）

| 序号 | 性能 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理风量（工况） | m3/h | 151000 |
| 2 | 过滤室数 | 个 | 6 |
| 3 | 总过滤面积 | m2 |  |
| 4 | 总过滤风速 | m/min |  |
| 5 | 滤袋总数 | 条 | 840 |
| 6 | 滤袋规格 | 条 | φ160*10000 |
| 7 | 滤袋材质 | - |  |
| 8 | 滤袋寿命 | 年 |  |
| 9 | 工作温度 | ℃ |  |
| 10 | 布袋阻力 | （Pa） |  |
| 11 | 入口含尘浓度 | g/Nm3 | ≤1000 |
| 12 | 出口排放浓度保证值 | mg/m3 |  |
| 13 | 清灰方式 | - | 离线+自洁清灰 |
| 14 | 除尘效率 | % |  |

- 6.2 附件2布袋滤料的技术特性

布袋滤料特性表（乙方必须填写）

| 序号 | 产品名称 | 高温纤维过滤袋 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维 |  |
| 2 | 克重g/m2 |  |
| 3 | 厚度mm |  |
| 4 | 透气量L/m2 s |  |
| 5 | 断裂强度（径向）（N/5cm） |  |
| 6 | 断裂强度（纬向）（N/5cm） |  |
| 7 | 断裂伸长（径向）% |  |
| 8 | 断裂伸长（纬向）% |  |
| 9 | 工作温度℃ |  |
| 10 | 瞬间最高耐温℃ |  |
| 11 | 收缩率（180℃ 30min）% |  |
| 12 | 耐酸性能 |  |
| 13 | 耐碱性能 |  |
| 14 | 耐氧化 |  |
| 15 | 耐水解 |  |

6.4 附件4偏离表

乙方应从技术和商务两方面与甲方要求进行对比，并将偏离之处汇集成表，要求技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 甲方要求 | 乙方偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

10.4 附件4近三年业绩表（超低优先，并注明）

近三年项目业绩表

| 序号 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模 | 联系人及方式 | 备注 （是否超低） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |